## Protokoll
Prüfprotokoll ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel — Version 1.0
DIN EN 50699 (VDE 0702):2021-06 · DIN EN 50678 (VDE 0701):2021-02 · DGUV Vorschrift 3
Prüfbetrieb, Auftraggeber, Objekt
Protokoll-Nr.
Datum
Uhrzeit
Prüfbetrieb
Prüfperson (Name, Qualifikation)
Auftraggeber / Betreiber
Objekt / Standort
Anlass der Prüfung | Wiederholungsprüfung (DIN EN 50699) ¦ nach Instandsetzung oder Änderung (DIN EN 50678) ¦ Erstprüfung
Prüfgerät
Prüfgerät Hersteller
Prüfgerät Typ
Prüfgerät Seriennummer
Kalibrierung gültig bis
Prüfgeräte-Norm (DIN VDE 0413 / DIN EN 61557)
Prüfadapter / Zubehör (Typ, SN)
Gerätedaten
Inventar- / Scan-Nr.
Bezeichnung / Geräteart
Hersteller
Typ
Seriennummer
Nennspannung [V]
Nennstrom [A]
Nennleistung [kW]
Heizleistung [kW]
Leitungslänge [m]
Querschnitt [mm²]
Leitungsbauart (z. B. H07RN-F)
Schutzklasse | I ¦ II ¦ III
Heizgerät | ja ¦ nein
Einsatzbereich | Büro ¦ Werkstatt / Fertigung ¦ Baustelle ¦ im Freien / feucht
Besonderheit | Elektronik / Schaltnetzteil ¦ Frequenzumrichter ¦ sekundärer Spannungsausgang ¦ Überspannungsableiter (SPD)
Besichtigen
Gerät für den Einsatzbereich geeignet
Stecker und Kupplung ohne Deformation, Steckerstifte ohne Abnutzung oder thermische Schäden
Schutzkontakte ohne Korrosion
Zugentlastung wirksam
Biege- und Knickschutz vorhanden
Schutzklasse von Gerät und Steckvorrichtung stimmig
Leiterquerschnitt passend zur Steckvorrichtung
Gehäuse ohne Bruch, Berührungsschutz IP2X
Keine unzulässigen Änderungen oder Reparaturen
Keine Überlastungsspuren (Verfärbung, Schmorstellen)
Keine Verschmutzung, Korrosion oder Feuchte
Kühlöffnungen frei, Filter vorhanden und sauber
Schalter, Stellteile und Meldeleuchten unbeschädigt
Sicherungsbestückung korrekt
Mechanische Schutzvorrichtungen (Schutzhaube, Spaltkeil) in Ordnung
Sichere Trennung berührbarer Kleinspannungsausgänge
Anschlussleitung passend zur Einsatzkategorie K1 / K2
Aufschriften lesbar (Warnsymbole, Schutzklasse, Schutzart, Sicherungsdaten)
Messen
Messverfahren I_PE / I_B | direkt ¦ Differenzstrom ¦ alternative Methode
R_PE Schutzleiterwiderstand [Ω] (Prüfstrom ≥ 200 mA, beide Polaritäten, Leitung bewegen) | Grenzwert: siehe Tabelle
R_ISO Isolationswiderstand aktive Teile – PE [MΩ] (500 V DC) | Grenzwert: ≥ 1,0 MΩ
R_ISO bei Heizelementen [MΩ] | Grenzwert: ≥ 0,3 MΩ
R_ISO berührbare leitfähige Teile ohne PE / Schutzklasse II [MΩ] | Grenzwert: ≥ 2,0 MΩ
R_ISO SELV/PELV bzw. Schutzklasse III [MΩ] (250 V DC zulässig) | Grenzwert: ≥ 0,25 MΩ
I_PE Schutzleiterstrom [mA] | Grenzwert: siehe Tabelle
I_B Berührungsstrom [mA] (Netzumpolung, höherer Wert zählt) | Grenzwert: ≤ 0,5 mA
U_aus Ausgangsspannung SELV/PELV [V] | Grenzwert: ≤ 25 V AC / ≤ 60 V DC
Abweichende Prüfspannung / Prüfstrom
Messung nicht durchführbar (Begründung)
Die alternative Methode ist erst nach bestandener Isolationsmessung zulässig und bei netzspannungsabhängigen Schaltern, Relais und Schaltnetzteilen nicht anwendbar.
Erproben
Funktionsprobe des Geräts
Sicherheitseinrichtungen (Schalter, Not-Aus, Wiederanlaufsperre)
Beobachtung: Geräusche, Geruch, Erwärmung
Ergebnis
Ergebnis
Ergebnis der Prüfung | bestanden ¦ bestanden mit Hinweis ¦ nicht bestanden
Mangel 1 (Beschreibung, Schwere, Frist)
Mangel 2
Mangel 3
Nächster Prüftermin
Prüffrist festgelegt durch / Grundlage
Prüfplakette angebracht | ja ¦ nein
Prüfplakette nur bei bestandener Prüfung; der nächste Termin muss darauf lesbar sein.
Unterschriften
Datum, Unterschrift Prüfperson
Datum, Unterschrift Auftraggeber / Betreiber
Nutzung im eigenen Betrieb frei, Weitergabe und Verkauf nicht (elektroprotokoll.de/nutzungsbedingungen-vorlagen). DGUV, VDE und DIN sind Namen bzw. Marken der jeweiligen Organisationen; Nennung nur zur Beschreibung des Anwendungsbereichs; der Anbieter dieser Vorlage steht in keiner Verbindung zu ihnen; die Vorlage ist von ihnen weder geprüft noch empfohlen.

## Serienliste
Serienliste: eine Zeile je Betriebsmittel. Grenzwerte werden aus Schutzklasse, Länge und Querschnitt berechnet.
Inventar-Nr. | Bezeichnung | Schutz- klasse | Leitungs- länge [m] | Querschnitt [mm²] | R_PE [Ω] | R_ISO [MΩ] | I_PE [mA] | I_B [mA] | Ergebnis | Grenzwert R_PE [Ω] | Grenzwert R_ISO [MΩ] | Grenzwert I_PE [mA]
BM-0421 | Handbohrmaschine, SK I, 3 m Leitung | I | 3 | 1.5 | 0.12 | 200 | 0.08 | 0.02 | bestanden
Nutzung im eigenen Betrieb frei, Weitergabe und Verkauf nicht (elektroprotokoll.de/nutzungsbedingungen-vorlagen). DGUV, VDE und DIN sind Namen bzw. Marken der jeweiligen Organisationen; Nennung nur zur Beschreibung des Anwendungsbereichs; der Anbieter dieser Vorlage steht in keiner Verbindung zu ihnen; die Vorlage ist von ihnen weder geprüft noch empfohlen.

## Grenzwerte
Grenzwerte dieser Vorlage — Prüfprotokoll ortsveränderliche elektrische Betriebsmittel
Messung | Grenzwert | Bedingung
R_PE | ≤ 0,3 Ω | Schutzklasse I, Leitung ≤ 5 m, Querschnitt ≤ 1,5 mm²
R_PE | + 0,1 Ω je weitere 7,5 m, höchstens 1,0 Ω | nur Querschnitt ≤ 1,5 mm² (25 m → 0,57 Ω; 50 m → 0,9 Ω)
R_PE | ≤ ρ · l / A + 0,1 Ω | Querschnitt > 1,5 mm²; ρ Kupfer ≈ 0,0178 Ω · mm²/m; 0,1 Ω Übergangswiderstand
R_ISO | ≥ 1,0 MΩ | Schutzklasse I, aktive Teile gegen PE, 500 V DC
R_ISO | ≥ 0,3 MΩ | Schutzklasse I mit Heizelementen; bei P > 3,5 kW ersatzweise Bewertung über I_PE
R_ISO | ≥ 2,0 MΩ | berührbare leitfähige Teile ohne PE; Schutzklasse II; Trennung Eingang – Ausgang
R_ISO | ≥ 0,25 MΩ | SELV/PELV und Schutzklasse III; Prüfspannung 250 V DC zulässig
Prüfspannung R_ISO | 500 V DC, 250 V DC | 250 V bei Überspannungsableitern und SELV/PELV; Messstrom ≥ 1 mA
I_PE | ≤ 3,5 mA | Schutzklasse I; entfällt bei Leitungen und Steckdosenleisten ohne Bauteile L/N–PE
I_PE | ≤ 1 mA je kW Heizleistung, höchstens 10 mA | Heizgeräte mit Anschlussleistung > 3,5 kW
I_PE | Hersteller- oder Produktnormwert | fest angeschlossen, CEE, Frequenzumrichter: Entscheidung der Prüfperson
I_B | ≤ 0,5 mA | Schutzklasse I an Teilen ohne PE; Schutzklasse II an allen berührbaren leitfähigen Teilen
I_B sekundär | ≤ 0,5 mA | Sekundärkreis + / − gegen PE bei Netzteilen und Ladegeräten
U_aus | ≤ 25 V AC / ≤ 60 V DC | Schutzklasse III, Netzteile, Ladegeräte, Kleinspannungserzeuger
Alternative Methode | Grenzwerte wie I_PE / I_B | erst nach bestandener R_ISO; unzulässig bei netzspannungsabhängiger Schaltung
Üblichkeitswerte (kein Grenzwert): R_PE meist < 0,1 Ω, R_ISO häufig > 100 MΩ, I_B nahe 0 mA. Messwerte dicht am Grenzwert sind ein Anlass, die Ursache zu klären.
Zahlen aus DGUV Information 203-070 (Ausgabe 04/2026, Tabellen 1 und 2) und DIN EN 50699 (VDE 0702):2021-06. Maßgeblich ist die jeweils gültige Normausgabe.
Nutzung im eigenen Betrieb frei, Weitergabe und Verkauf nicht (elektroprotokoll.de/nutzungsbedingungen-vorlagen). DGUV, VDE und DIN sind Namen bzw. Marken der jeweiligen Organisationen; Nennung nur zur Beschreibung des Anwendungsbereichs; der Anbieter dieser Vorlage steht in keiner Verbindung zu ihnen; die Vorlage ist von ihnen weder geprüft noch empfohlen.