## Protokoll
Prüfprotokoll Erstprüfung elektrischer Anlagen — Version 1.0
DIN VDE 0100-600:2017-06 · DIN VDE 0100-410:2018-10
Prüfbetrieb, Auftraggeber, Objekt
Protokoll-Nr.
Datum
Uhrzeit
Prüfbetrieb
Prüfperson (Name, Qualifikation)
Auftraggeber / Betreiber
Objekt / Standort
Anlass der Prüfung | Neuanlage ¦ Erweiterung ¦ Änderung
Prüfgerät
Prüfgerät Hersteller
Prüfgerät Typ
Prüfgerät Seriennummer
Kalibrierung gültig bis
Prüfgeräte-Norm (DIN VDE 0413 / DIN EN 61557)
Prüfadapter / Zubehör (Typ, SN)
Anlagendaten
Netzbetreiber
Zähler-Nr.
Nennspannung U0 / Un [V]
Vorsicherung (Art, In)
Prüfumfang (Verteiler / Stromkreise)
Verteiler (Bezeichnung)
Aufstellungsort
Errichtungsnormen (Reihe DIN VDE 0100, Teile)
Netzform | TN-C ¦ TN-S ¦ TN-C-S ¦ TT ¦ IT
Schaltungsunterlagen übergeben | ja ¦ nein
Einschränkung des Prüfumfangs (mit Begründung)
Besichtigen
Schutz gegen elektrischen Schlag (Basis- und Fehlerschutz) ausgeführt
Brandschutzmaßnahmen und Abschottungen vorhanden
Leiterquerschnitte zu Strombelastbarkeit und Spannungsfall passend
Auswahl und Einstellung der Schutz- und Überwachungseinrichtungen
Trenn- und Schalteinrichtungen vorhanden, richtig angeordnet
Betriebsmittel zu den äußeren Einflüssen passend ausgewählt
Kennzeichnung von Neutral- und Schutzleiter
Warn- und Hinweisschilder angebracht
Kennzeichnung der Stromkreise und Überstrom-Schutzeinrichtungen
Schaltpläne und Unterlagen vorhanden und übergeben
Verbindungen der Leiter fachgerecht ausgeführt
Zugänglichkeit und Bedienbarkeit der Betriebsmittel
Erdungs- und Schutzleiteranschlüsse vollständig
Schutzpotentialausgleich, Anschluss leitfähiger Systeme
Überspannungs-Schutzeinrichtungen (SPD) eingebaut und angeschlossen
Kabel- und Leitungsanlagen: Verlegung, Befestigung, Biegeradien
IP-Schutzarten eingehalten
Maßnahmen zur elektromagnetischen Verträglichkeit berücksichtigt
Erproben
RCD-Prüftaste ausgelöst
Drehfeld an Drehstrom-Steckvorrichtungen geprüft
Not-Aus, Verriegelungen und Schutzrelais wirksam
Isolationsüberwachung im IT-System funktionsfähig
Funktionsprüfung der Anlage und der Betriebsmittel
Schaltungsunterlagen an den Betreiber übergeben
Messen an der Gesamtanlage
R_PE Durchgängigkeit der Schutzleiter [Ω] (Prüfstrom ≥ 200 mA) | Grenzwert: niederohmig, Praxis < 1 Ω
R_PA Schutzpotentialausgleich [Ω] | Grenzwert: niederohmig, Praxis < 1 Ω
R_ISO aktive Leiter gegen PE [MΩ] (500 V DC) | Grenzwert: ≥ 1,0 MΩ
R_ISO SELV / PELV [MΩ] (250 V DC) | Grenzwert: ≥ 0,5 MΩ
R_A Erdungswiderstand [Ω] (TT- und IT-System) | Grenzwert: R_A · IΔn ≤ 50 V
Zs Schleifenimpedanz am ungünstigsten Punkt [Ω] | Grenzwert: siehe Tabelle
U_B Berührungsspannung [V] | Grenzwert: ≤ 50 V
ΔU Spannungsfall [%] | Grenzwert: Hinweis: 3 % Beleuchtung, 5 % sonstige
Drehfeld an Drehstrom-Steckvorrichtungen | Grenzwert: Rechtsdrehfeld
Für die Neuausgabe der DIN VDE 0100-600 werden Einzelmesswerte je Stromkreis erwartet; die Stromkreisliste auf der folgenden Seite sieht sie vor.
Stromkreisliste
siehe Blatt „Stromkreise“
RCD (Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen)
siehe Blatt „Stromkreise“
Ergebnis
Ergebnis
Ergebnis der Prüfung | bestanden ¦ bestanden mit Hinweis ¦ nicht bestanden
Mangel 1 (Beschreibung, Schwere, Frist)
Mangel 2
Mangel 3
Nächster Prüftermin
Prüffrist festgelegt durch / Grundlage
Prüfplakette angebracht | ja ¦ nein
Prüfplakette nur bei bestandener Prüfung; der nächste Termin muss darauf lesbar sein.
Unterschriften
Datum, Unterschrift Prüfperson
Datum, Unterschrift Auftraggeber / Betreiber
Nutzung im eigenen Betrieb frei, Weitergabe und Verkauf nicht (elektroprotokoll.de/nutzungsbedingungen-vorlagen). DGUV, VDE und DIN sind Namen bzw. Marken der jeweiligen Organisationen; Nennung nur zur Beschreibung des Anwendungsbereichs; der Anbieter dieser Vorlage steht in keiner Verbindung zu ihnen; die Vorlage ist von ihnen weder geprüft noch empfohlen.

## Stromkreise
Stromkreisliste: eine Zeile je Stromkreis, entferntester Messpunkt. Zs-Grenzwert aus Schutzorgan und Nennstrom (Blatt „Grenzwerte“).
Nr. | Verteiler | Bezeichnung / Ort | Leitungstyp | Adern | mm² | Schutz- organ | In [A] | RCD- Nr. | R_PE [Ω] | R_ISO L–PE [MΩ] | R_ISO N–PE [MΩ] | Zs [Ω] | Ik [A] | Dreh- feld | Bemerkung | Zs Grenzwert 2/3 [Ω]
1 | UV Neu | Steckdosen Werkstatt | NYM-J | 5 | 2,5 | B | 16 | F1 | 0,11 | > 300 | > 300 | 0,58 | 397 | rechts
Nutzung im eigenen Betrieb frei, Weitergabe und Verkauf nicht (elektroprotokoll.de/nutzungsbedingungen-vorlagen). DGUV, VDE und DIN sind Namen bzw. Marken der jeweiligen Organisationen; Nennung nur zur Beschreibung des Anwendungsbereichs; der Anbieter dieser Vorlage steht in keiner Verbindung zu ihnen; die Vorlage ist von ihnen weder geprüft noch empfohlen.

## Grenzwerte
Grenzwerte dieser Vorlage — Prüfprotokoll Erstprüfung elektrischer Anlagen
Messung | Grenzwert | Bedingung | Schlüssel | Zs 2/3 [Ω]
R_ISO | ≥ 0,5 MΩ bei 250 V DC | SELV, PELV | gG-6 | 3.26
R_ISO | ≥ 1,0 MΩ bei 500 V DC | Stromkreise bis 500 V, FELV; ohne Verbraucher; SPD abklemmen oder 250 V | gG-10 | 1.87
R_ISO | ≥ 1,0 MΩ bei 1000 V DC | Stromkreise über 500 V | gG-16 | 1.43
R_PE / R_PA | niederohmig, Prüfstrom ≥ 200 mA | Praxis < 1 Ω, plausibel zu Länge und Querschnitt | gG-20 | 1.06
Zs (TN) | Tabellen auf dieser Seite, Bewertung mit 2/3 | 0,4 s Endstromkreise, 5 s Verteilerstromkreise | gG-25 | 0.85
R_A (TT) | R_A · IΔn ≤ 50 V (30 mA → rechnerisch 1666 Ω) | Praxiswerte liegen deutlich darunter | gG-32 | 0.58
RCD | Auslösung bei IΔn; ≤ 40 ms bei 5 × IΔn; IΔ 0,5–1,0 × IΔn | Typ AC/A/F/B | gG-35 | 0.52
U_B | ≤ 50 V |  | gG-40 | 0.49
ΔU Spannungsfall | 3 % Beleuchtung, 5 % sonstige Verbraucher | Hinweiswert, kein Grenzwert der Prüfnorm | gG-50 | 0.33
Drehfeld | Rechtsdrehfeld | Drehstrom-Steckvorrichtungen | gG-63 | 0.28
|  |  | B-6 | 5.11
Zahlen aus DIN VDE 0100-600:2017-06 (Tabellen NB.1 / NB.2), DIN VDE 0100-410:2018-10 und DGUV Information 203-072 (04/2021). Maßgeblich ist die jeweils gültige Normausgabe. |  |  | B-10 | 3.07
|  |  | B-13 | 2.36
Nutzung im eigenen Betrieb frei, Weitergabe und Verkauf nicht (elektroprotokoll.de/nutzungsbedingungen-vorlagen). DGUV, VDE und DIN sind Namen bzw. Marken der jeweiligen Organisationen; Nennung nur zur Beschreibung des Anwendungsbereichs; der Anbieter dieser Vorlage steht in keiner Verbindung zu ihnen; die Vorlage ist von ihnen weder geprüft noch empfohlen. |  |  | B-16 | 1.92
|  |  | B-20 | 1.53
|  |  | B-25 | 1.23
|  |  | B-32 | 0.96
|  |  | B-40 | 0.77
|  |  | B-50 | 0.61
|  |  | B-63 | 0.49
|  |  | C-6 | 2.56
|  |  | C-10 | 1.53
|  |  | C-13 | 1.18
|  |  | C-16 | 0.96
|  |  | C-20 | 0.77
|  |  | C-25 | 0.61
|  |  | C-32 | 0.48
|  |  | C-40 | 0.38
|  |  | C-50 | 0.31
|  |  | C-63 | 0.24
Schlüssel: Schutzorgan-Nennstrom, z. B. B-16. Werte für 0,4 s und U0 = 230 V; Verteilerstromkreise (5 s) abweichend, siehe PDF.