## Protokoll
Prüfprotokoll Ladeeinrichtung für Elektrofahrzeuge (Wallbox) — Version 1.0
DIN VDE 0100-722:2019-06 · DIN VDE 0100-600:2017-06 · DIN EN IEC 61851-1 (VDE 0122-1):2019-12
Prüfbetrieb, Auftraggeber, Objekt
Protokoll-Nr.
Datum
Uhrzeit
Prüfbetrieb
Prüfperson (Name, Qualifikation)
Auftraggeber / Betreiber
Objekt / Standort
Anlass der Prüfung | Erstprüfung (DIN VDE 0100-600) ¦ Wiederholungsprüfung (DIN VDE 0105-100) ¦ nach Instandsetzung oder Änderung
Prüfgerät und Prüfadapter
Prüfgerät Hersteller
Prüfgerät Typ
Prüfgerät Seriennummer
Kalibrierung gültig bis
Prüfgeräte-Norm (DIN VDE 0413 / DIN EN 61557)
Prüfadapter / Zubehör (Typ, SN)
Ladepunktdaten
Hersteller
Typ
Seriennummer
Ladepunkt-Nr.
Ladeleistung [kW]
Anzahl Phasen
IΔn [mA]
Zuleitung Typ
Querschnitt [mm²]
Länge [m]
Überstromschutz (Char., In)
Lastmanagement (Art)
Steuerbarkeit § 14a EnWG / Anmeldung VNB
Zähler / Eichrecht
Netzform | TN-C ¦ TN-S ¦ TN-C-S ¦ TT ¦ IT
Anschlussart | Steckdose Typ 2 ¦ fest angeschlossenes Ladekabel
Fehlerstrom-Schutzkonzept | RCD Typ B ¦ RCD Typ A + RDC-DD ¦ RCD Typ F + RDC-DD ¦ RCD Typ A-EV (integriert)
Eigener Stromkreis je Ladepunkt | ja ¦ nein
Einschränkung des Prüfumfangs (mit Begründung)
Besichtigen
Gehäuse unbeschädigt, Befestigung fest
IP-Schutzart eingehalten, keine Feuchte oder Verschmutzung im Gehäuse
Wasserablauf der Ladebuchse frei
Anzeigeelemente lesbar und funktionsfähig
Steckvorrichtung und Ladeleitung ohne Beschädigung
Zugentlastung der Ladeleitung wirksam
Beschriftung und Dokumentation vollständig
Fehlerstrom-Schutzkonzept vorhanden und je Ladepunkt zugeordnet
Leiterquerschnitt passend zur Absicherung
Eigener Stromkreis je Ladepunkt
Herstellerdokumentation und Montageanleitung vorhanden
Kennzeichnung / QR-Code bei öffentlich zugänglichen Ladepunkten
Messen
R_ISO Zuleitung L1/L2/L3/N – PE [MΩ] (500 V DC) | Grenzwert: ≥ 1,0 MΩ
R_ISO Zuleitung L – N und L – L [MΩ] | Grenzwert: ≥ 1,0 MΩ
R_ISO vor dem Schütz / nach dem Schütz [MΩ] | Grenzwert: Herstellerwert, ggf. 250 V DC
R_PE Ladebuchse und Gehäuse [Ω] | Grenzwert: ≤ 0,3 Ω (Praxiswert)
Zs Schleifenimpedanz am Ladepunkt [Ω] bzw. Ik [A] | Grenzwert: siehe Tabelle
Netzimpedanz L – N [Ω] bzw. Ik [A] (Brandschutz) | Grenzwert: Plausibilität zur Absicherung
Spannung L1 / L2 / L3 gegen N [V] | Grenzwert: Nennspannung ± zulässige Abweichung
Drehfeld | Grenzwert: Rechtsdrehfeld
PWM-Tastverhältnis [%] bzw. signalisierter Ladestrom [A] | Grenzwert: I = Tastverhältnis × 0,6 A
Ladestrom je Phase unter Last [A] | Grenzwert: Plausibilität zur Ladeleistung
RDC-DD (Gleichfehlerstrom-Erkennung 6 mA)
Ladepunkt
RDC-DD vorhanden ja / nein
Auslösestrom DC [mA]
Auslösezeit [s]
Bemerkung
Die Erkennung von 6 mA Gleichfehlerstrom ersetzt nicht die Schutzmaßnahme „automatische Abschaltung der Stromversorgung“; die Abschaltzeiten gelten für den RCD.
Erproben mit Prüfadapter (Fahrzeugsimulation)
Freischaltung (RFID, App oder Schlüssel) funktioniert
Zustand A (12 V, kein Fahrzeug): Buchse entriegelt
Zustand B (9 V): Buchse verriegelt, kein Ladestrom
Zustand C (6 V): Schütz geschlossen, Spannung an der Buchse
Zustand D (3 V, Belüftung erforderlich)
Zustand E (CP–PE-Kurzschluss): Ladevorgang wird abgeschaltet
PE-Unterbrechung: Abschaltung erfolgt (nur mit geeignetem Prüfadapter)
PP „N.C.“ (kein Kabel erkannt): Ladung wird verweigert
PP-Codierung 13 / 20 / 32 / 63 A: Ladestromvorgabe folgt der Codierung
Lastmanagement und Abschaltbefehl (§ 14a EnWG) wirksam
Stromkreis- und Ladepunktliste
siehe Blatt „Stromkreise“
RCD (Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen)
siehe Blatt „Stromkreise“
Ergebnis
Ergebnis
Ergebnis der Prüfung | bestanden ¦ bestanden mit Hinweis ¦ nicht bestanden
Mangel 1 (Beschreibung, Schwere, Frist)
Mangel 2
Mangel 3
Nächster Prüftermin
Prüffrist festgelegt durch / Grundlage
Prüfplakette angebracht | ja ¦ nein
Prüfplakette nur bei bestandener Prüfung; der nächste Termin muss darauf lesbar sein.
Unterschriften
Datum, Unterschrift Prüfperson
Datum, Unterschrift Auftraggeber / Betreiber
Nutzung im eigenen Betrieb frei, Weitergabe und Verkauf nicht (elektroprotokoll.de/nutzungsbedingungen-vorlagen). DGUV, VDE und DIN sind Namen bzw. Marken der jeweiligen Organisationen; Nennung nur zur Beschreibung des Anwendungsbereichs; der Anbieter dieser Vorlage steht in keiner Verbindung zu ihnen; die Vorlage ist von ihnen weder geprüft noch empfohlen.

## Stromkreise
Stromkreisliste: eine Zeile je Stromkreis, entferntester Messpunkt. Zs-Grenzwert aus Schutzorgan und Nennstrom (Blatt „Grenzwerte“).
Nr. | Verteiler | Bezeichnung / Ort | Leitungstyp | Adern | mm² | Schutz- organ | In [A] | RCD- Nr. | R_PE [Ω] | R_ISO L–PE [MΩ] | R_ISO N–PE [MΩ] | Zs [Ω] | Ik [A] | Dreh- feld | Bemerkung | Zs Grenzwert 2/3 [Ω]
LP 1 | HV Garage | Wallbox Einzelgarage | NYM-J | 5 | 6 | B | 20 | F10 | 0,13 | > 300 | > 300 | 0,62 | 371 | rechts | eigener Stromkreis
Nutzung im eigenen Betrieb frei, Weitergabe und Verkauf nicht (elektroprotokoll.de/nutzungsbedingungen-vorlagen). DGUV, VDE und DIN sind Namen bzw. Marken der jeweiligen Organisationen; Nennung nur zur Beschreibung des Anwendungsbereichs; der Anbieter dieser Vorlage steht in keiner Verbindung zu ihnen; die Vorlage ist von ihnen weder geprüft noch empfohlen.

## Grenzwerte
Grenzwerte dieser Vorlage — Prüfprotokoll Ladeeinrichtung für Elektrofahrzeuge (Wallbox)
Messung | Grenzwert | Bedingung | Schlüssel | Zs 2/3 [Ω]
R_PE Buchse / Gehäuse | ≤ 0,3 Ω (Praxiswert), sonst niederohmig | Prüfstrom ≥ 200 mA | gG-6 | 3.26
R_ISO Zuleitung | ≥ 1 MΩ bei 500 V DC | Erstprüfung; Wiederholungsprüfung nach den Ω/V-Werten der Bestandsanlage | gG-10 | 1.87
R_ISO Wallbox-Elektronik | Herstellerwert, gegebenenfalls 250 V DC | SPD-Beschaltung; bei Ladeleitungen sind 250 kΩ üblich | gG-16 | 1.43
IΔn je Ladepunkt | ≤ 30 mA | zusätzlicher Schutz nach DIN VDE 0100-722 | gG-20 | 1.06
RCD AC tA | ≤ 300 ms bei IΔn, ≤ 40 ms bei 5 × IΔn | Typ A / F / B, Wechselanteil | gG-25 | 0.85
RCD AC IΔ | 50–100 % IΔn | Rampenmessung | gG-32 | 0.58
RCD Typ B, DC IΔ | 50–200 % IΔn | glatter Gleichfehlerstrom | gG-35 | 0.52
RDC-DD | Auslösung bei ≥ 6 mA DC innerhalb ≤ 10 s | Praxis 6–8 mA und unter 0,5 s | gG-40 | 0.49
CP-Zustände | A 12 V, B 9 V, C 6 V, D 3 V, E Fehler (CP–PE) | Fahrzeugsimulation mit Prüfadapter | gG-50 | 0.33
PP-Codierung | 1500 Ω = 13 A, 680 Ω = 20 A, 220 Ω = 32 A, 100 Ω = 63 A; unter 75 Ω Fehler | Widerstand PP – PE | gG-63 | 0.28
PWM → Ladestrom | 10–85 %: I = Tastverhältnis × 0,6 A (26,7 % ≈ 16 A; 53,3 % ≈ 32 A) | Plausibilität zur Ladeleistung | B-6 | 5.11
Drehfeld | Rechtsdrehfeld | dreiphasige Ladepunkte | B-10 | 3.07
Zs am Ladepunkt | Tabellen auf dieser Seite | Steckdosen bis 63 A: 0,4 s | B-13 | 2.36
Prüffrist gewerblich | 1 Jahr (Gruppe 700) | Richtwert DGUV Vorschrift 3, Tabelle 1A; Festlegung durch den Unternehmer | B-16 | 1.92
|  |  | B-20 | 1.53
Zahlen aus DIN VDE 0100-722:2019-06, DIN VDE 0100-600:2017-06, DIN EN IEC 61851-1 (VDE 0122-1):2019-12, IEC 62955 (VDE 0666-20) und DGUV Information 203-070 (04/2026). Maßgeblich ist die jeweils gültige Normausgabe. |  |  | B-25 | 1.23
|  |  | B-32 | 0.96
Nutzung im eigenen Betrieb frei, Weitergabe und Verkauf nicht (elektroprotokoll.de/nutzungsbedingungen-vorlagen). DGUV, VDE und DIN sind Namen bzw. Marken der jeweiligen Organisationen; Nennung nur zur Beschreibung des Anwendungsbereichs; der Anbieter dieser Vorlage steht in keiner Verbindung zu ihnen; die Vorlage ist von ihnen weder geprüft noch empfohlen. |  |  | B-40 | 0.77
|  |  | B-50 | 0.61
|  |  | B-63 | 0.49
|  |  | C-6 | 2.56
|  |  | C-10 | 1.53
|  |  | C-13 | 1.18
|  |  | C-16 | 0.96
|  |  | C-20 | 0.77
|  |  | C-25 | 0.61
|  |  | C-32 | 0.48
|  |  | C-40 | 0.38
|  |  | C-50 | 0.31
|  |  | C-63 | 0.24
Schlüssel: Schutzorgan-Nennstrom, z. B. B-16. Werte für 0,4 s und U0 = 230 V; Verteilerstromkreise (5 s) abweichend, siehe PDF.