## Protokoll
Prüfprotokoll Wiederholungsprüfung ortsfester elektrischer Anlagen — Version 1.0
DIN VDE 0105-100:2015-10 mit A1:2017-06 · DGUV Vorschrift 3 · DGUV Information 203-072 (04/2021)
Prüfbetrieb, Auftraggeber, Objekt
Protokoll-Nr.
Datum
Uhrzeit
Prüfbetrieb
Prüfperson (Name, Qualifikation)
Auftraggeber / Betreiber
Objekt / Standort
Anlass der Prüfung | Wiederholungsprüfung ¦ nach Änderung ¦ nach Instandsetzung
Prüfgerät
Prüfgerät Hersteller
Prüfgerät Typ
Prüfgerät Seriennummer
Kalibrierung gültig bis
Prüfgeräte-Norm (DIN VDE 0413 / DIN EN 61557)
Prüfadapter / Zubehör (Typ, SN)
Anlagendaten
Netzbetreiber
Zähler-Nr.
Nennspannung U0 / Un [V]
Vorsicherung (Art, In)
Prüfumfang (Verteiler / Stromkreise)
Verteiler (Bezeichnung)
Aufstellungsort
Netzform | TN-C ¦ TN-S ¦ TN-C-S ¦ TT ¦ IT
Vorprotokoll vorhanden | ja ¦ nein
Schaltungsunterlagen aktuell | ja ¦ nein
Einschränkung des Prüfumfangs (mit Begründung)
Besichtigen
Dokumentation und Schaltpläne vorhanden und aktuell
Kennzeichnung der Stromkreise, Sicherungen und Klemmen
Kennzeichnung von N- und PE-Leitern
Zugänglichkeit, Fluchtwege, Verschluss elektrischer Betriebsräume
Basisschutz: Abdeckungen vollständig, IP2X eingehalten
Fehlerschutz erkennbar und passend zur Netzform
Erder und Schutzpotentialausgleichsleiter an der Haupterdungsschiene
Leitfähige Rohrsysteme in den Potentialausgleich einbezogen
Betriebsmittel passend zu Umgebung und Schutzart ausgewählt
Keine erkennbaren Schäden an Betriebsmitteln und Leitungen
Wärmeerzeugende Betriebsmittel mit ausreichendem Abstand
Brandabschottungen vollständig
Leitungsverlegung ordnungsgemäß, Befestigung und Biegeradien
Schutztrennung und Kleinspannung richtig ausgeführt
Schutzisolierung unverletzt
Überspannungs-Schutzeinrichtungen (SPD) vorhanden, Zustandsanzeige
Trenn- und Schalteinrichtungen vorhanden und bedienbar
Leiterquerschnitte passend zu den Schutzorganen
Erproben
RCD-Prüftaste ausgelöst
Isolationsüberwachung im IT-System funktionsfähig
Not-Aus, Schutzrelais und Verriegelungen wirksam
Rechtsdrehfeld an Drehstrom-Steckvorrichtungen
Melde- und Anzeigeeinrichtungen funktionsfähig
Funktion der Anlage nach der Prüfung
Messen an der Gesamtanlage
Messbedingungen | ohne Verbraucher ¦ mit Verbraucher ¦ trocken ¦ feucht
R_PE / R_PA Niederohmigkeit der Schutz- und Potentialausgleichsleiter [Ω] (Prüfstrom ≥ 200 mA) | Grenzwert: niederohmig, Praxis < 1 Ω
R_ISO Anlage, aktive Leiter gegen PE [MΩ] (500 V DC) | Grenzwert: siehe Tabelle
R_ISO SELV / PELV [MΩ] (250 V DC) | Grenzwert: ≥ 0,25 MΩ
Zs Schleifenimpedanz am ungünstigsten Punkt [Ω] | Grenzwert: siehe Tabelle
U_B Berührungsspannung [V] | Grenzwert: ≤ 50 V
Drehfeld an Drehstrom-Steckvorrichtungen | Grenzwert: Rechtsdrehfeld
Je Stromkreis ist der entfernteste Messpunkt zu dokumentieren. Einzelwerte in der Stromkreisliste auf der folgenden Seite.
Stromkreisliste
siehe Blatt „Stromkreise“
RCD (Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen)
siehe Blatt „Stromkreise“
Ergebnis
Ergebnis
Ergebnis der Prüfung | bestanden ¦ bestanden mit Hinweis ¦ nicht bestanden
Mangel 1 (Beschreibung, Schwere, Frist)
Mangel 2
Mangel 3
Nächster Prüftermin
Prüffrist festgelegt durch / Grundlage
Prüfplakette angebracht | ja ¦ nein
Prüfplakette nur bei bestandener Prüfung; der nächste Termin muss darauf lesbar sein.
Unterschriften
Datum, Unterschrift Prüfperson
Datum, Unterschrift Auftraggeber / Betreiber
Nutzung im eigenen Betrieb frei, Weitergabe und Verkauf nicht (elektroprotokoll.de/nutzungsbedingungen-vorlagen). DGUV, VDE und DIN sind Namen bzw. Marken der jeweiligen Organisationen; Nennung nur zur Beschreibung des Anwendungsbereichs; der Anbieter dieser Vorlage steht in keiner Verbindung zu ihnen; die Vorlage ist von ihnen weder geprüft noch empfohlen.

## Stromkreise
Stromkreisliste: eine Zeile je Stromkreis, entferntester Messpunkt. Zs-Grenzwert aus Schutzorgan und Nennstrom (Blatt „Grenzwerte“).
Nr. | Verteiler | Bezeichnung / Ort | Leitungstyp | Adern | mm² | Schutz- organ | In [A] | RCD- Nr. | R_PE [Ω] | R_ISO L–PE [MΩ] | R_ISO N–PE [MΩ] | Zs [Ω] | Ik [A] | Dreh- feld | Bemerkung | Zs Grenzwert 2/3 [Ω]
1 | UV 1 | Steckdosen Büro Nord | NYM-J | 3 | 1,5 | B | 16 | F1 | 0,21 | > 300 | > 300 | 0,84 | 274
Nutzung im eigenen Betrieb frei, Weitergabe und Verkauf nicht (elektroprotokoll.de/nutzungsbedingungen-vorlagen). DGUV, VDE und DIN sind Namen bzw. Marken der jeweiligen Organisationen; Nennung nur zur Beschreibung des Anwendungsbereichs; der Anbieter dieser Vorlage steht in keiner Verbindung zu ihnen; die Vorlage ist von ihnen weder geprüft noch empfohlen.

## Grenzwerte
Grenzwerte dieser Vorlage — Prüfprotokoll Wiederholungsprüfung ortsfester elektrischer Anlagen
Messung | Grenzwert | Bedingung | Schlüssel | Zs 2/3 [Ω]
R_PE (Niederohmigkeit) | kein Normgrenzwert; Praxis < 1 Ω | 100 % der zugänglichen PE-Verbindungen, Prüfstrom ≥ 200 mA, beide Polaritäten | gG-6 | 3.26
R_ISO TN/TT/FELV | ≥ 1000 Ω/V (≈ 230 kΩ bei 230 V) | ohne Verbraucher, trocken | gG-10 | 1.87
R_ISO TN/TT/FELV | ≥ 500 Ω/V | ohne Verbraucher, feucht | gG-16 | 1.43
R_ISO TN/TT/FELV | ≥ 300 Ω/V (≈ 69 kΩ bei 230 V) | mit Verbraucher, trocken | gG-20 | 1.06
R_ISO TN/TT/FELV | ≥ 150 Ω/V | mit Verbraucher, feucht | gG-25 | 0.85
R_ISO IT-System | ≥ 50 Ω/V | Wiederholungsprüfung | gG-32 | 0.58
R_ISO SELV / PELV | ≥ 0,25 MΩ | 250 V DC | gG-35 | 0.52
R_ISO Üblichkeit | ≥ 1 MΩ | Erstprüfungswert; deutlich höhere Werte sind zu erwarten | gG-40 | 0.49
Zs | ≤ 2/3 · U0 / Ia (bevorzugt), sonst ≤ U0 / Ia | Tabelle auf dieser Seite; entfällt in RCD-Stromkreisen | gG-50 | 0.33
RCD Auslösung | bei IΔn, bevorzugt zusätzlich bei 5 × IΔn | Auslösung ist Pflicht, die Zeitdokumentation empfohlen | gG-63 | 0.28
RCD tA allgemein | ≤ 300 ms (1 ×), ≤ 150 ms (2 ×), ≤ 40 ms (5 × IΔn) | Typ AC/A/F/B; Üblichkeit 20–50 ms | B-6 | 5.11
RCD tA Typ S | 130–500 ms (1 ×), 60–200 ms (2 ×), 50–150 ms (5 ×) | Mindestzeit beachten: zu schnelle Auslösung ist ein Befund | B-10 | 3.07
RCD Typ KV („G“) | wie allgemein, zuzüglich 10 ms Verzögerung | kurzzeitverzögerte Ausführung | B-13 | 2.36
RCD IΔ (Rampe AC) | 0,5–1,0 × IΔn; keine Auslösung bei 0,5 × IΔn | höhere Werte weisen auf DC-Überlagerung oder Defekt hin | B-16 | 1.92
RCD IΔ (glatter DC) | 0,5–2,0 × IΔn | Typ B / B+, DC-Rampe | B-20 | 1.53
U_B | ≤ 50 V AC | TN-Üblichkeit < 1 V; R_PE + R_B typisch ≤ 10 Ω | B-25 | 1.23
Abschaltzeit TN (230 V) | 0,4 s Endstromkreise, 5 s Verteilerstromkreise | Steckdosen ≤ 63 A, fest angeschlossen ≤ 32 A | B-32 | 0.96
Abschaltzeit TT (230 V) | 0,2 s Endstromkreise, 1 s Verteilerstromkreise |  | B-40 | 0.77
Drehfeld | Rechtsdrehfeld | Drehstrom-Steckvorrichtungen, auch bei der Wiederholungsprüfung | B-50 | 0.61
Erdungswiderstand | keine Messung, nur Besichtigung | Messung nur im Zusammenhang mit dem Blitzschutz | B-63 | 0.49
|  |  | C-6 | 2.56
Zahlen aus DGUV Information 203-072 (04/2021, Tabellen 5, 6, 7, 8 und 11), DIN VDE 0105-100:2015-10 mit A1:2017-06 und DIN VDE 0100-410:2018-10. Maßgeblich ist die jeweils gültige Normausgabe. |  |  | C-10 | 1.53
|  |  | C-13 | 1.18
Nutzung im eigenen Betrieb frei, Weitergabe und Verkauf nicht (elektroprotokoll.de/nutzungsbedingungen-vorlagen). DGUV, VDE und DIN sind Namen bzw. Marken der jeweiligen Organisationen; Nennung nur zur Beschreibung des Anwendungsbereichs; der Anbieter dieser Vorlage steht in keiner Verbindung zu ihnen; die Vorlage ist von ihnen weder geprüft noch empfohlen. |  |  | C-16 | 0.96
|  |  | C-20 | 0.77
|  |  | C-25 | 0.61
|  |  | C-32 | 0.48
|  |  | C-40 | 0.38
|  |  | C-50 | 0.31
|  |  | C-63 | 0.24
Schlüssel: Schutzorgan-Nennstrom, z. B. B-16. Werte für 0,4 s und U0 = 230 V; Verteilerstromkreise (5 s) abweichend, siehe PDF.